Департамент образования администрации города Омска

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад № 351 комбинированного вида»

(БДОУ г. Омска «Детский сад № 351 комбинированного вида»)

Отчет

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

БДОУ г. Омска «Детский сад № 351 комбинированного вида»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявления | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Наименование мероприятий по устранению нарушения пожарной безопасности | Отметка о выполнении мероприятий по устранению  нарушений пожарной безопасности |
| 161/1/1-2 | Не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре | 01.10.2021 | Проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц специализированной организацией (требуется дополнительное финансирование) | выполнено |
| 161/1/1-2 | Помещения пожароопасных категорий (помещение склада мягкого инвентаря, помещение кладовой кухни категория помещения В2-В3) не отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа) | 01.10.2021 | Работы по установке противопожарных перегородок 1-го типа (требуется дополнительное финансирование) | выполнено  частично  (склад мягкого инвентаря) |
| 161/1/3-4 | На путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение | 01.03.2022 | Работы по установке аварийного (эвакуационного) освещения (требуется дополнительное финансирование) | не выполнено |
| 161/1/3-4 | Отделка стен выполнена материалами с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ-1 (центральный вход, использованы пластиковые панели) | 01.03.2022 | Демонтаж пластиковых панелей. Ремонт тамбура центрального входа | выполнено |

Заведующий М.А.Киселева